重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：重庆机场集团有限公司

编制单位：重庆明瀚环保工程有限公司

2025年7月

目录

前言	1

1.建设项目基本情况	1

2.验收依据	2

2.1.环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

2.2.地方性法规和文件	2

2.3.工程资料及批复文件	3

2.4.其他资料	3

2.5.验收监测目标	3

2.6.验收监测报告编制的工作程序	3

3.项目建设情况	6

3.1.地理位置及厂区布置图	6

3.2.建设内容	10

3.3.主要工艺设备和原辅料消耗	16

3.4.水源及水平衡	17

3.5.生产工艺	19

3.6.项目变动情况	23

4.环境保护设施	27

4.1.污染物治理设施	27

4.2.其他环保设施	28

4.3.环保设施投资及“三同时”落实情况	29

5.建设项目环评回顾及批准书要求	33

5.1.建设项目环评主要结论及建议	33

5.2.审批部门审批意见（详见附件）	36

6.验收执行标准	40

6.1.废气验收标准	40

6.2.废水验收标准	40

6.3.噪声验收标准	40

6.4.固废	41

7.验收监测内容	42

7.1.环境保护设施调试运行效果	42

7.2.环境质量监测	44

8.质量保证及质量控制	46

8.1.监测分析方法	46

8.2.监测仪器	46

8.3.人员资质	49

8.4.水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	51

8.5.气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	51

8.6.噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	51

9.验收监测结果	52

9.1.生产工况	52

9.2.环保设施处理效率监测结果	52

9.3.监测结果	56

9.4.污染物排放总量核算	61

10.验收监测结论及建议	67

10.1.验收监测结论	67

10.2.建议及要求	71

附录	72

- 前言

重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程（以下简称“机场西区机库及站坪”）位于重庆江北国际机场机务维修区E2地块，是江北机场集团有限公司规划内的重庆机场配套项目。维修机坪作为维修作业的重要组成部分，不仅可以为机场承揽基地航空公司的飞机维修业务提供保障，还可以有效缓解目前重庆机场过夜机位不足的情况。目前江北机场现有机位178个，按照民航局关于印发《航班备降工作规则》的通知（民航发〔2013〕6号）要求，江北机场需预留17个机位作为备降机位，能正常使用机位161个。2019年，江北机场日均过夜飞机数约157架次，现有机位使用已接近饱和，急需扩建站坪，故建设本项目。

重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程（本次验收项目）：位于江北国际机场机务维修区E2地块，主要有维修机库及机坪两部分内容组成。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于新建机库北侧，南侧为北灯光站及消防分队，西侧、北侧紧邻R1路。机坪用地113040㎡，设置6个机位，用于飞机进出机库及过夜停放需要。

2020年9月重庆机场集团有限公司委托重庆后科环保有限责任公司进行环境评价工作并编制完成了《重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程环境影响报告表》；

2020年10月27日重庆市渝北区生态环境局以渝（北）环准〔2020〕071号对该项目环评报告书进行了批复，从环境保护的角度，同意该项目建设；

20204年11月6日重庆机场集团有限公司办理了《固定污染源排污登记》（编号为91500000756209971P006X）。

项目环评主要建设内容及规模为：该项目为重庆机场维修机库项目，主要有维修机库及机坪两部分内容组成。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于新建机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

本验收项目为：该项目为重庆机场维修机库项目。已建设维修机库及机坪。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于新建机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

2025年2月，重庆机场集团有限公司委托重庆明瀚环保工程有限公司（以下简称“我公司”）对“重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程”开展工程竣工环境保护验收监测报告编制工作。接受委托后，我公司于2025年4月18日组织专业技术人员进行了现场踏勘及资料调研，根据项目实际情况，我公司结合《重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程环境影响报告表》及批复、重庆大安检测技术有限公司提供的监测报告、相关文件、标准、技术规范要求，编制了《重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程项目竣工环境保护验收报告》。

根据验收方案，重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤进行了现场监测。根据现场检查情况、监测结果、验收技术规范、环评报告及批复等相关内容，重庆明瀚环保工程有限公司编制了本建设项目环境保护竣工验收报告。

该报告编制过程中得到了重庆机场集团有限公司密切配合和重庆市渝北区生态环境局的大力支持，在此表示诚挚的谢意。

建设项目基本情况

本次验收监测的建设项目的基本情况见表1-1。

表1-1项目基本情况

| 建设项目名称 | 重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位名称 | 重庆机场集团有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 重庆江北国际机场机务维修区E2地块 |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘杰 |  | 联系电话 | 18696760196 |  |
| 建设项目性质 | 新建迁建改扩建 |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 | 重庆后科环保有限责任公司 |  | 编制时间 | 2020年9月 |  |
| 环评报告书审批部门 | 重庆市渝北区生态环境局 |  | 审批时间 | 渝（北）环准〔2020〕071号 2020年10月27日 |  |
| 环保设施设计单位 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 |  | 施工单位 | 中冶建工集团有限公司 |  |
| 开工建设时间 | 2022年3月 |  | 投入试生产时间 | 2025年4月 |  |
| 环评设计生产能力 | 建成后维修机库主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修；机坪共设置6个机位（5窄1宽），满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。 |  |  |  |  |
| 实际建成生产能力 | 建成后维修机库主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修；机坪共设置6个机位（5窄1宽），满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。 |  |  |  |  |
| 概算总投资 | 36645.56万元 | 其中环保投资 | 220万元 | 比例 | 0.6% |
| 实际总投资 | 36645万元 | 其中环保投资 | 220万元 | 比例 | 0.6% |
| 员工人数 | 200人 |  | 班制 | 年工作365天，2班制， 每班8小时。 |  |

验收依据

环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》，（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（生态环境部公告2018年第9号2018年5月15日）；

（3）《危险废物转移联单管理办法》，（部令第23号）；

（4）《污染源自动监测管理办法》，（国家环境保护总局令第28号）；

（5）《关于开展排放口规范化整治工作的通知》，（环发[1999]24号）；

（6）《关于加强工业危险废物转移管理的通知》（环办[2006]34号；

（7）《关于印发<国控污染源排放口污染物排放量计算方法>的通知》，（环办[2011]8号）；

（8）《国家危险废物名录》（2025版）。

地方性法规和文件

（1）《重庆市环境保护条例》，（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2017〕第11号）；

（2）《重庆市环境噪声污染防治办法》，（重庆市人民政府令第270号）；

（3）《重庆市生态环境局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》渝环发〔2012〕26号；

（4）《重庆市人民政府关于印发重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（渝府办发[2016]50号）；

（5）《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发[2015]69号）；

（6）《关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发[2014]178号）；

（7）《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》（渝环发〔2017〕249号）；

（8）《重庆市环境保护局关于规范建设项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收工作的通知》（渝环〔2018〕57号）。

工程资料及批复文件

（1）《重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程环境影响报告表》（重庆后科环保有限责任公司，2020年9月）；

（2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》【渝（北）环准〔2020〕071号】（重庆市渝北区生态环境局，2020年10月27日）。

其他资料

重庆机场集团有限公司提供的其他相关资料。

本项目立项文件及其批复和程序完整，批复单位审批权限与项目投资规模相符。建设前期按照环境影响评价制度的要求进行了环境影响评价工作，环境保护审查、审批手续较为完备。建设过程符合验收条件。

验收监测目标

通过对建设项目外排污染物达标考核、污染治理设施指标考核、必要的环境敏感点环境质量的监测以及建设项目环境管理工作的检查，为环境保护行政主管部门验收及验收后的日常监督管理提供技术依据。

验收监测报告编制的工作程序

本次验收监测报告编制的工作程序见图2.1。

建设项目竣工后，建设单位或者委托技术机构启动验收工作

启

动

查阅资料：项目立项文件、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定、环保设计资料、施工合同（环保部分）、环境监理报告或施工监理报告（环保部分）（非必要）、工程竣工资料等

现场踏勘、了解工程概况和周边区域环境特点、明确有关环境保护要求，制定验收初步工作方案

进行自查

自

查

环境保护设施建设情况

项目建成情况

环保手续履行情况

未同步建成的，应及时整改

手续不全的，需及时

依法依规办理

发生重大变动的，

应及时履行相关手续

编制验收监测方案

确定验收监测内容

确定验收执行标准

确定验收范围和内容

编制验收监测方案

接下页

接下页

接上页

接上页

实施监测与检查

实施监测与检查

其他环境保护设施检查

环境质量监测

（必要时）

污染物治理/处置设施运行效果和排放监测

现场和实验

室质量控制

工况

记录

编制验收监测报告

其他环境保护设施检查结果分析

环境质量影响分析与评价

监测结果

分析与评价

质控数据

分析

工况记录结果分析

编制验收监测报告

后续工作

提出验收意见

合格

存在问题整改

其他需要说明的事项

形成验收报告

公开、登记相关信息并建立档案

图2.1-1验收工作程序框图

项目建设情况

地理位置及厂区布置图

项目位于重庆江北国际机场机务维修区E2地块。

渝北区位于重庆中心城区北部，幅员面积1452平方公里，辖19个街道11个镇（含两江新区直管区8个街道），建成区面积300平方公里，常住人口320万人。区境位于华蓥山主峰以南，由华蓥山、铜锣山、明月山3条西北至东南走向的条状山脉和宽谷丘陵交互组成平行岭谷岭谷，北部中山海拔800～1460米。华蓥山、铜锣山、明月山森林覆盖率41%，形成3大天然森林屏障。有“渝北第一峰”之称的玉峰山，海拔696.6米，距重庆市中心23千米，峰峦叠嶂、蔚然深秀、风含玉润、如诗如画，享有“重庆之肺”的赞誉。渝北区水资源丰富，水系发达，河流众多。年平均降水量10亿立方米，地下水出露总量1.1亿立方米。过境主要河流为长江和嘉陵江，长江沿区境东南边境流过。渝北区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候显著，四季分明，冬暖春早，秋短夏长，初夏多雨，无霜期长，湿度大，风力小。常年平均气温17.3℃，平均日照1340小时，平均降雨量1100毫米，平均无霜期319天。

项目地理位置见下图。

本验收项目

图3.1-1项目地理位置图

本项目建设地址位于重庆江北国际机场机务维修区E2地块，主要有维修机库及机坪两部分内容组成。

机库距西侧用地红线29m，距南侧用地红线39m，距北侧用地红线18m，东侧与机场新规划机坪相接。机库在地块西北侧新建机库1座，由机库大厅和附楼组成，建筑面积19656㎡。机库大厅建筑面积9742㎡，为单层钢筋混凝土柱钢网架结构，主要用于飞机的维修工作。机库附楼建筑面积9914㎡，附楼地下一层，地上二层，一、二层层高分别为5.48m、4.5m，地下一层层高6.02m。

库前机坪布置在拟建机库东侧，新建机坪位于机场现有A滑延长线西侧，同时建设联络道将该机坪与机场现有机坪衔接，便于待维修飞机的滑行与停放。新建机坪可停放1架E类飞机及5架C类飞机。所有机位按照自滑进出的运行方式进行设计。

拟建机库外围布置环机库的消防车道，除西侧道路为8m宽，其余车道宽6m，距离机库距离均不小于5m，满足《飞机库设计防火规范》（GB 50284-2008）中的消防要求。在机库北侧道路边布置地面停车位50个，其中有5个充电车位，供机场及机库工作人员临时使用。

总平面布置图见附图。

    - 3.1.1项目敏感点分布

根据现场踏勘，项目位于重庆江北国际机场机务维修区E2地块，周边为居住、商业混杂区域，不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区。验收项目区域内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、生态农业示范园、基本农田保护区和重点文物保护单位、饮用水源保护区、特殊栖息地保护区，未发现珍稀动植物和矿产资源。

本次验收调查以《重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程环境影响报告表》为基础，通过实地调查对环评阶段识别的环境敏感目标的基本信息进行了校核，验收项目周围敏感目标与环评基本一致。项目周边环境保护目标分布情况见表3.1-1。

表3.1-1项目环境保护目标一览表

| 序号 | 敏感目标名称 | 方位 | 距厂界直线距离m | 功能区划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  |  |  |  |
| 1 | 渝北区空港实验小学校（36个教学班，约1600-1800名适龄儿童） | NW | 600 | 环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准 |
| 2 | 空港广场居民（12910户，约42603人） | NW | 740 |  |
| 3 | 川航重庆飞行员公寓二期（预计2025年投入使用） | SW | 909 |  |
| 4 | 渝北区实验中学校（共43个教学班，师生共2970余人） | SW | 1200 |  |
| 5 | 渝北区实验小学校 | SW | 1200 |  |
| 6 | 渝北区笃信实验学校（学生1100人） | SW | 1700 |  |
| 7 | 渝北区新葵幼儿园 | SW | 1700 |  |
| 8 | 渝北区汉渝路小学校 | SW | 1800 |  |
| 9 | 渝北金港国际实验小学校 | SW | 1700 |  |
| 10 | 渝北区南华中学校（师生近3000名） | SW | 1940 |  |
| 11 | 渝北区中医院（病床150张） | SW | 1710 |  |
| 12 | 双凤桥居民（8804户，约29053人） | SW | 1400 |  |
| 地表水 |  |  |  |  |
| 13 | 后河 | NW | 5700 | Ⅲ类 |

  - 3.2.建设内容

    - 3.2.1项目组成及建设内容

环评及批复设计规模：

该项目为重庆机场维修机库项目，主要有维修机库及机坪两部分内容组成。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于新建机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

实际建设规模：

该项目为重庆机场维修机库项目。已建设维修机库及机坪。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

其环评建设内容与实际建设内容对比详见表3.2-2。

表3.2-1环评建设内容与实际建设内容对比一览表

| 工程分类 |  |  |  | 环评建设规模及功能布局 | 实际建设规模及功能布局 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机坪 | 地基处理工程 |  |  | 地基处理面积约110340㎡。 | 地基处理面积约110340㎡。 | 无变化 | 新建 |
|  | 场道 工程 |  | 道面工程 | 新建水泥混凝土道面面积约105019㎡；水泥混凝土道肩面积约8021㎡；新建机坪服务车道8915㎡，西侧主要道路宽8m，其余道路宽6m，道路转弯半径为9m | 新建水泥混凝土道面面积约105019㎡；水泥混凝土道肩面积约8021㎡；新建机坪服务车道8915㎡，西侧主要道路宽8m，其余道路宽6m，道路转弯半径为9m | 无变化 | 新建 |
|  |  |  | 排水工程 | 机坪区域周边现状排水沟有A滑西北侧的A1线和A2线，A滑和B滑之间的A3线，以及下游的A4线。将穿越联络道区域的排水明沟改建为飞机荷载盖板暗沟。机坪上新建两段排水沟分别为B1和B2线，排水方向为由南向北，在机坪北侧汇合后排至B3线内，并往东北排至现状排水涵。排水构筑物的主要形式为飞机荷载钢筋混凝土铸铁篦子明沟、飞机荷载钢筋混凝土盖板暗沟和梯形明沟。 | 机坪区域周边现状排水沟有A滑西北侧的A1线和A2线，A滑和B滑之间的A3线，以及下游的A4线。将穿越联络道区域的排水明沟改建为飞机荷载盖板暗沟。机坪上新建两段排水沟分别为B1和B2线，排水方向为由南向北，在机坪北侧汇合后排至B3线内，并往东北排至现状排水涵。排水构筑物的主要形式为飞机荷载钢筋混凝土铸铁篦子明沟、飞机荷载钢筋混凝土盖板暗沟和梯形明沟。 | 无变化 | 依托 改建 |
|  |  |  | 其他工程 | 本次项目拟建机库布置在空侧，机库所在区域目前均无围界，需在机库北侧、南侧、西侧新建围界，与机坪围界相接。围界形式与机场围界统一，为双层钢丝网围界（带刺圈），高2.5m，两层围界间距3m。 | 本次项目拟建机库布置在空侧，机库所在区域目前均无围界，需在机库北侧、南侧、西侧新建围界，与机坪围界相接。围界形式与机场围界统一，为双层钢丝网围界（带刺圈），高2.5m，两层围界间距3m。 | 无变化 | 新建 |
|  | 消防工程 |  |  | 本项目机坪及联络道消防用水采用飞行区消防给水管，设置2路DN200给水管，同时根据规范要求配置灭火器材。 | 本项目机坪及联络道消防用水采用飞行区消防给水管，设置2路DN200给水管，同时根据规范要求配置灭火器材。 | 无变化 | 依托 新建 |
|  | 照明工程 |  |  | 机位安全线以外设置高杆灯；机坪上设置滑行道中线灯、边灯及滑行道标记牌，机位上设置机位标记牌。 | 机位安全线以外设置高杆灯；机坪上设置滑行道中线灯、边灯及滑行道标记牌，机位上设置机位标记牌。 | 无变化 | 依托 新建 |
| 机库 | 维修大厅 |  |  | 该大厅为一层，建筑面积9742㎡，大厅跨度100m，进深96m（含大门），大门净高21.00m，下弦标高24.00m，采用推拉式大门，共8扇。大厅可承担1架A350-1000及1架A321同时入库或4架A320同时入库的维修作业。 | 该大厅为一层，建筑面积9742㎡，大厅跨度100m，进深96m（含大门），大门净高21.00m，下弦标高24.50m，采用推拉式大门，共8扇。大厅可承担1架A350-1000及1架A321同时入库或4架A320同时入库的维修作业。 | 无变化 | 新建 |
|  | 附楼 |  | 1F | 建筑面积13420㎡，层高5.48m，设置清洗间、航材大件库、工具间、机轮车间、航线准备间、钣金车间、无损探伤车间，喷漆房、复合修理车间、一般固废暂存间、化学品暂存间及危废暂存间、卫生间茶水间等。 | 建筑面积3678㎡，层高5.48m，设置清洗间、航材大件库、工具间、机轮车间、航线准备间、钣金车间、无损探伤车间，喷漆房、复合修理车间、一般固废暂存间、化学品暂存间及危废暂存间、卫生间茶水间等。 | 建筑面积减少 |  |
|  |  |  | 2F | 建筑面积3677㎡，层高4.5m，设置航材库房、更衣淋浴间、定检工作间、客舱座椅车间、电子设备间、操作间、档案间、操作间以及辅助设备用房、卫生间、茶水间等。 | 建筑面积3774㎡，层高4.5m，设置航材库房、更衣淋浴间、定检工作间、客舱座椅车间、电子设备间、操作间、档案间、操作间以及辅助设备用房、卫生间、茶水间等。 | 无变化 |  |
|  |  |  | -1F | 设备用房，建筑面积2164㎡，层高6.02m。主要包括：动力站、消防泵房、消防泡沫液罐及水池、变电站、空压站以及设备吊装井等。 | 设备用房，建筑面积2164㎡，层高7.22m。主要包括：动力站、消防泵房、消防泡沫液罐及水池、变电站、空压站以及设备吊装井等。 | 无变化 |  |
|  |  |  | 屋顶 | 建筑面积395㎡，局部出屋面设置楼梯间及屋面设备用房，层高5.2m。 | 建筑面积395㎡，局部出屋面设置楼梯间及屋面设备用房，层高5.2m。 | 无变化 |  |
| 辅助工程 |  |  | 生活 | 员工就餐依托江北机场集团食堂配餐，本项目不单独设置食堂。 | 员工就餐依托江北机场集团食堂配餐，本项目不单独设置食堂。 | 无变化 | 依托 |
| 公用工程 |  |  | 排水 | 采取雨污分流，周边已建有完善的城市排水系统，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，污水经处理达标后排入市政污水管网 | 采取雨污分流，周边已建有完善的城市排水系统，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，污水经处理达标后排入市政污水管网 | 无变化 | 新建 |
|  |  |  | 供电 | 由周边变电站专线供给，供电电源电压为10KV | 由周边变电站专线供给，供电电源电压为10KV | 无变化 | 新建 |
|  |  |  | 供水 | 由周边市政供水管网供给 | 由周边市政供水管网供给 | 无变化 | 新建 |
|  |  |  | 空压站 | 位于附楼西侧负一楼，建筑面积145㎡。 | 位于附楼西侧负一楼，建筑面积48.5㎡。 | 建筑面积减少 | 新建 |
| 环保工程 |  | 废水 |  | 新建1座污水处理站，处理规模为40m³/d，清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河 | 已新建1座污水处理站，处理规模为35m³/d，清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河 | 污水处理站处理规模减小。根据监测报告显示，处理结果达标，则本项目污水处理站处理能力达标。 | 新建依托 |
|  |  | 废气 |  | 项目在喷漆房设置1套有机废气处理系统，通过上送下排风系统收集废气，通过“过滤器+UV光解+活性炭吸附”有机废气处理系统处理达标后通过1根30m排气筒排放。 钣金车间金属粉尘经滤芯筒除尘器除尘处理后通过管道引至有机废气处理系统排气筒排放 | 项目在喷漆房设置1套有机废气处理系统，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放。 钣金车间金属粉尘经滤芯筒除尘器除尘处理后直接变成固体粉尘，作一般固废处理。 | 废气处理工艺优化、排气筒高度减少。根据监测报告显示，废气处理结果达标。 | 新建 |
|  |  | 噪声 |  | 生产设备进行基础减震、建筑隔声等降噪措施 | 生产设备进行基础减震、建筑隔声等降噪措施 | 无变化 | 新建 |
|  |  | 固体废物 | 危险废物 | 粘有油污的废劳保用品、漆渣、空压机废油等作为危险废物分类后暂存于危废暂存间，后由有资质单位处置。危废暂存间位于机库附楼一楼，建筑面积35㎡，要求做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）、警示标识等。 | 粘有油污的废劳保用品、漆渣、空压机废油等作为危险废物分类后暂存于危废暂存间，后由有资质单位处置。危废暂存间位于机库附楼一楼，建筑面积30.27㎡，要求做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）、警示标识等。 | 建筑面积减少 | 新建 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集，由当地环卫部门定期清运，统一处理。 | 集中收集，由当地环卫部门定期清运，统一处理。 | 无变化 | 新建 |
|  |  | 风险措施 |  | 建立安全管理体系；设置标识牌及应急物资；化学品暂存间及危废暂存间采取分类、分区储存，地面及墙面应做好防渗处理，各原料容器下设置托盘；使用符合标准的容器盛装危险废物，应在危废暂存间内设置导流沟和应急事故池（2m³）；每天每班多次进行周期巡回检查；加强企业员工的环境风险培训及演练，设置应急事故池，一旦发生火灾事故，应将事故废水导入事故池暂存 | 已建立安全管理体系；已设置标识牌及应急物资；化学品暂存间及危废暂存间采取分类、分区储存，地面及墙面应做好防渗处理，各原料容器下设置托盘；使用符合标准的容器盛装危险废物，危废暂存间内已设置收集井（0.5m³）、放置空桶（2m³）；每天每班多次进行周期巡回检查；加强企业员工的环境风险培训及演练，已设置应急事故池，一旦发生火灾事故，应将事故废水导入事故池暂存。 | 基本无变化 | 新建 |
| 储运工程 |  | 化学品暂存间 |  | 位于附楼北侧一层，建筑面积34㎡，按要求做到“四防”措施。 | 位于附楼北侧一层，建筑面积30.27㎡，按要求做到“四防”措施、警示标识。 | 建筑面积减少 | 新建 |
|  |  | 危废暂存间 |  | 位于附楼北侧一层，建筑面积34㎡，按要求做到“四防”措施。 | 位于附楼北侧一层，建筑面积30.27㎡，按要求做到“四防”措施、警示标识。 | 建筑面积减少 | 新建 |

    - 3.2.2项目依托工程情况

本项目位于重庆江北国际机场机务维修区E2地块，机坪及机库工程中部分设施建设存在依托关系。项目依托关系一览表见下表。

表3.2-2项目依托关系一览表

| 工程分类 |  | 环评依托内容 | 实际依托内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机坪 | 排水工程 | 机坪区域周边现状排水沟有A滑西北侧的A1线和A2线，A滑和B滑之间的A3线，以及下游的A4线。将穿越联络道区域的排水明沟改建为飞机荷载盖板暗沟。机坪上新建两段排水沟分别为B1和B2线，排水方向为由南向北，在机坪北侧汇合后排至B3线内，并往东北排至现状排水涵。排水构筑物的主要形式为飞机荷载钢筋混凝土铸铁篦子明沟、飞机荷载钢筋混凝土盖板暗沟和梯形明沟。 | 机坪区域周边现状排水沟有A滑西北侧的A1线和A2线，A滑和B滑之间的A3线，以及下游的A4线。将穿越联络道区域的排水明沟改建为飞机荷载盖板暗沟。机坪上新建两段排水沟分别为B1和B2线，排水方向为由南向北，在机坪北侧汇合后排至B3线内，并往东北排至现状排水涵。排水构筑物的主要形式为飞机荷载钢筋混凝土铸铁篦子明沟、飞机荷载钢筋混凝土盖板暗沟和梯形明沟。 | 依托改建 |
|  | 消防工程 | 本项目机坪及联络道消防用水采用飞行区消防给水管，设置2路DN200给水管，同时根据规范要求配置灭火器材。 | 本项目机坪及联络道消防用水采用飞行区消防给水管，设置2路DN200给水管，同时根据规范要求配置灭火器材。 | 依托新建 |
|  | 照明工程 | 机位安全线以外设置高杆灯；机坪上设置滑行道中线灯、边灯及滑行道标记牌，机位上设置机位标记牌。 | 机位安全线以外设置高杆灯；机坪上设置滑行道中线灯、边灯及滑行道标记牌，机位上设置机位标记牌。 | 依托新建 |
| 机库 | 辅助工程（生活） | 员工就餐依托江北机场集团食堂配餐，本项目不单独设置食堂。 | 员工就餐依托江北机场集团食堂配餐，本项目不单独设置食堂。 | 依托 |
|  | 环保工程（废水） | 新建1座污水处理站，处理规模为40m3/d，清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河 | 已新建1座污水处理站，处理规模为35m3/d，清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河 | 新建依托 |

  - 3.3.主要工艺设备和原辅料消耗

根据现场勘查核实，项目主要生产设备情况见表3.3-1。

表3.3-1项目主要生产设备

| 序号 | 区域 |  | 设备名称 | 简要规格 | 单位 | 数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附楼 | 钣金 车间 | 多支点悬挂式起重机 | 地面操纵，工作级别A5 | 台 | 2 | 2 | / |
| 2 |  |  | 电、气源地井（翻盖式） | 设备自带排水泵 | 个 | 6 | 6 |  |
| 3 |  |  | 整体打磨间 | 长5000mm×纵深3000mm×高2438mm | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 |  |  | 双区热补仪 | 长600mm×宽500mm×高300mm | 台 | 1 | 1 |  |
| 5 |  |  | 带锯床 | S-600A | 台 | 1 | 1 |  |
| 6 |  |  | 小型电动剪板机 | Q11-3x1300 | 台 | 1 | 1 |  |
| 7 |  |  | 万向摇臂钻床 | Z3732 | 台 | 1 | 1 |  |
| 8 |  |  | 砂带沙盘磨机 | GW-601C | 台 | 1 | 1 |  |
| 9 |  |  | 工作台 | 1200*800（mm） | 台 | 6 | 6 |  |
| 10 |  |  | 砂轮机 | M3320 | 台 | 1 | 1 |  |
| 11 |  |  | 小型手动滚板机 | SR2024 | 台 | 1 | 1 |  |
| 12 |  |  | 中型手动滚板机 | SR-1650M | 台 | 1 | 1 |  |
| 13 |  |  | 弯板机（可拆大块型） | BMF 10/3.0 | 台 | 1 | 1 |  |
| 14 |  |  | 剪角机 | 16-18RB | 台 | 1 | 1 |  |
| 15 |  |  | 手动弯板机（可拆小块型） | PX36 | 台 | 1 | 1 |  |
| 16 |  |  | 移动喷砂机 | SHA 03 | 台 | 1 | 1 |  |
| 17 |  | 喷漆房 | 干式地吸式喷漆房 | 长6000mm×深4000 mm×高3000 mm | 台 | 1 | 1 |  |
| 18 |  | 材料间 | 冰箱 | / | 台 | 1 | 1 |  |
| 19 |  |  | 货梯 | 载重量3t | 台 | 1 | 1 |  |
| 20 |  |  | 工作梯架 | / | 台 | 1 | 1 |  |
| 21 | 综合设备 |  | 大型空气压缩机 | 参数为Q=12m3/min，P=0.95MPa | 台 | 2 | 2 |  |
| 22 |  |  | 中央空调设备 | / | 套 | 1 | 1 |  |

本项目验收过程中主体及辅助设备总计数量未变化。

项目所选用的设备不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、第三批）、《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制、淘汰类的设备、不属于工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批）及工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）明文规定的淘汰落后设备。

本项目主要原辅料消耗情况详见表3.3-2。

表3.3-2项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 年用量 | 实际 年用量 | 企业最大暂存 | 实际最大暂存 | 来源 | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 飞机零部件 | 14t/a | 14t/a | / | / | 外购 | 箱装 | 航材库 |
| 2 |  | 特殊零件 | 7t/a | 7t/a | / | / | 外购 | 箱装 | 航材库 |
| 3 |  | 其他材料 | 3.5t/a | 3.5t/a | / | / | 外购 | 箱装 | 航材库 |
| 4 | 主要辅料 | 底漆 | 49kg/a | 49kg/a | 6kg | 6kg | 外购 | 桶装 | 化学品暂存间 |
| 5 |  | 面漆 | 441kg/a | 441kg/a | 54kg | 54kg | 外购 | 桶装 | 化学品暂存间 |
| 6 |  | 底漆稀释剂 | 49kg/a | 49kg/a | 6kg | 6kg | 外购 | 桶装 | 化学品暂存间 |
| 7 |  | 面漆固化剂 | 220.5kg/a | 220.5kg/a | 28kg | 28kg | 外购 | 桶装 | 化学品暂存间 |
| 8 |  | 面漆稀释剂 | 220.5kg/a | 220.5kg/a | 28kg | 28kg | 外购 | 桶装 | 化学品暂存间 |
| 9 |  | CEE-BEE清洁剂 | 0.25t/a | 0.25t/a | 0.08t | 0.08t | 外购 | 桶装 | 化学品暂存间 |
| 10 |  | 磨削液 | 0.5t/a | 0.5t/a | / | / | 外购 | 桶装 | 化学品暂存间 |
| 11 |  | 机油 | 1t/a | 1t/a | / | / | 外购 | 桶装 | 化学品暂存间 |
| 12 |  | 粘合剂 | 0.25t/a | 0.25t/a | 0.05t | 0.05t | 外购 | 桶装 | 化学品暂存间 |
| 13 |  | 布、砂纸 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0.1t | 0.1t | 外购 | 袋装 | 工具间 |

  - 3.4.水源及水平衡

本项目废水主要为清洗零部件产生的清洗废水、地面清洁废水及员工产生的生活污水。生产废水与生活污水经隔油后进入污水处理站处理达《污水综合排放标准》三级标准后，经市政污水管网进入城北污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入后河。

清洁废水主要污染物为：pH、COD、SS、石油类、LAS，地面清洁废水主要污染物为：COD、SS、石油类，生活污水主要污染物为：COD、BOD5、SS、氨氮、TP。

根据企业提供资料，生产废水与生活污水均进入污水处理站处理。验收监测期间，本项目清洗废水、地面清洁废水排放量为0.234m³/d即85.41m³/a、生活废水量约14.766m³/d即5389.59m³/a。故项目营运期本项目废水排放总量为15m³/d即5475m³/a。

本次验收项目水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1 本项目水平衡图单位：m3/d

  - 3.5.生产工艺

    - 3.5.1机坪

机坪主要用于飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要，飞机由机坪南侧通过滑行道由A滑进入机坪。

机坪涉及维修主要为航线维护。包括：

（1）航前检查（PF）Preflight Check

每一个日历日的第一次飞行前执行航前检查，目视检查飞机内部和外部是否有明显缺陷、渗漏、紧急设备是否工作正常，附件连接是否牢固，按需做勤务工作。这些工作在航班的起始站进行。

（2）过站检查（T）Transit Check标准绕飞机检查，目视检查飞机内部和外部是否有明显缺陷、渗漏，紧急设备是否工作正常，附件连接是否牢固，按需做勤务工作，机内清洁工作，排除空中/地面故障，这些工作都在航线上每一航站进行。

（3）日检（Daily）Daily Check

对于营运中的飞机，每24小时日历时间，必须执行所有日检项目，即使在特殊情况下，日检项目检查间隔也不允许超过48小时。检查深度和广度大于航前/过站检查，在日检中执行所有航前/过站项目和规定的日检项目，并且按照要求进行机内和机外清洁，排除空/地勤人员提出的故障。这些工作是在指定的航站完成。

（4）周检（Weekly）Weekly Check

对于营运中的飞机，每5个日历日时间，必须执行所有周检项目，检查深度和广度大于航前/过站检查，在周检中执行所有航前/过站项目和规定的周检项目。这些工作是在指定的航站完成。

    - 3.5.2维修机库

（1）检修工艺流程

图3.5-1维修工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

在完成航线维护工作的基础上，在指定的维修基地完成“A”检、“B”检、“C”检，其间隔时限针对不同的机型制定。

①“A检包括：”

检查加油口是否牢固，外表面是否存在渗漏；

检查液压系统油量；

检查起落架减震柱是否正确伸出，液压部件是否渗漏和明显的损伤，轮胎充气是否正确、磨损、刹车磨损指示杆的最小伸出量目视检查，清洁起落架裸漏出的外表、刹车储压器压力表压力、减震是否漏油；

检查交通警戒和防撞系统，探头是否牢固、损伤和堵塞；

检查氧气系统压力、氧气附件位置；

检查厕所马达，加水口盖、污水口盖是否牢固，将饮用水排尽；

检查APU的滑油量、进气门区域的整体状况；

检查舱门关闭和锁紧装置；

检查机身导航/通讯天线、雷达罩是否明显损伤及牢固，机身外表面是否损伤、机身尾撬是否磨损；

检查发动机吊舱/吊架外表面是否损伤、泄露，包皮是否牢固；

检查垂直、水平安定面和方向舵、升降舵是否损伤和泄露，静电放电刷是否丢失和损伤；

检查驾驶舱玻璃是否损伤、存在污物；

机翼前缘缝翼的状态、机翼上下表面、盖板、扰流板、操纵面、翼尖、油箱通气口有无明显损伤和泄漏。

②“B”检

工作内容包含“A”检工作，另外工作深度和广度上有所加大，其间隔时限针对不同的机型制定。

③“C”检

完成“A”检或“B”检工作，另外进行系统功能检查，防腐处理及规定的结构检查项目。其间隔时限针对不同的机型制定。

（2）维修工序中涉及的车间主要包括发动机房、机加钣金车间、工具间、机轮刹车车间、清洗间、喷漆车间、复合材料车间、打磨间、厨房/厕所/内饰修理间、客舱座椅修理间、航电车间、电瓶充电间。各工序工艺流程简介如下：

①发动机房：位于机库大厅，主要对发动机进行检测和维修。

②机加钣金车间：主要进行飞机零件弯曲、钻、切割、锯、磨加工等机加工序。此车间主要产生机加设备噪声、废磨削液、以及少量的铝、铁削等固废、废机油等。

③工具间：位于附楼一层，主要用于存放各类维修工具，服务于维修车间。

④清洗间：位于附楼一层，用于零部件清洗，所用清洗剂为飞机设备专用清洗剂(CEE-BEE)，对飞机零部件进行一次性清洗，清洗剂与水的配比为1：3，清洗后烘干。

⑤喷漆车间：新增一台干式地吸式喷漆房，用于飞机各零部件喷漆工作。喷烤漆房采用电加热热风内循环加热方式烘干，无燃油废气产生。喷烤漆房产生的喷、烤漆废气经“过滤器+UV光解+活性炭吸附”后排放。废活性炭为危废，定期交有资质单位处理。喷漆车间维修工艺流程图如下图。

调漆：喷漆间设有1个喷漆准备间，在该房间内按比例进行调漆，包括调配底漆及面漆。该工序会产生调漆废气和废原料桶。

喷底漆及烘干：采用己调配好的底漆对零部件进行喷涂，喷完底漆成后，喷漆间采用电加热热风内循环加热方式烘干，无燃油废气产生。喷漆及烘干过程喷漆间废气处理系统全程开启。该工序会产生喷漆废气、漆渣和噪声。

打磨+清洗：底漆及烘干完成后，为促进底漆涂布的均匀性，通过人工采用砂纸对底漆面进行打磨，使其表面平整；然后人工用布使用飞机设备专用清洗剂(CEE-BEE)对打磨后的表面进行水洗，目的是清除零部件表面打磨产生的粉尘，清洗过程在清洗间完成。打磨粉尘产生量很少，通过打磨间机械排风排放，不再单独进行定量计算。该工序会产生粉尘、清洗废气、废砂纸、废布。

喷面漆及烘干：采用己调配好的面漆对零部件进行喷涂，喷完面漆成后，喷漆间采用电加热热风内循环加热方式烘干，无燃油废气产生。喷漆及烘干过程废气处理系统全程开启。该工序会产生喷漆废气、漆渣和噪声。

检查：对喷漆完成后的零部件进行漆涂布的均匀性及光泽度检查，检查合格的进行包装入库；对检查不合格的零部件，返回打磨工序重新打磨及喷涂。

入库：对检查合格后的零部件存放于航材库。

⑥复合修理车间：位于附楼一层，设调胶间和净化间；调胶间为防爆房间，屋顶泄压。调胶间使用飞机维修专用胶，其挥发性非常小，由于调胶的量很小，因此调胶间只产生微量的有机废气，调胶间工作台处采用机械排风；净化间温度18～24℃，湿度48～62%，设1台风淋设备，供维修人员进入净化间时风淋使用。

⑦打磨间：位于钣金车间内，设内循环式整体打磨房1套。此工序主要产生设备噪声、废磨削液和打磨粉尘。磨削液与水的配比为1：9，磨削液3个月更换一次，每次更换0.0125t。废磨削液产生量约0.05t/a，属危废。

⑧内饰修理间和客舱座椅修理间：主要对飞机内内饰和客舱座椅进行检查和维修工作。此工序主要产生废旧管件、椅套等固废。

⑨电气车间：航电车间温度18～28 ℃，湿度30～60%；对于飞机上安装的导航系统、信息收集系统、照明等电子设备发生故障，将其拆除后进行修理，主要作业内容包括电脑程序的修正、线路排故等。 此工序产生噪声及废弃电瓶。

⑩复合修理车间：复合修理车间主要承担航电/仪表LRU的试验和简单修理，并对正在进行定检的飞机电子设备进行测试。对于完好的电子件则进入可用件库待再次使用；对于损坏不可修复的电子件直接报废置于报废航材库；对于可修复的电子件，则采取更换新件的方式进行处理。此工序产生废弃电子件。

项目部分设施照片如下：

| 机库大厅 | 打磨间 |
| --- | --- |
| 机库大厅截流沟 | 机库大厅地井 |
| 化学品暂存间 | 危废暂存间 |
| 清洗间收集池 | 密闭喷漆间 |
| 消防水池 | 应急物资存放点 |
| 喷漆废气排气筒 | 污水处理站 |
| 消防泡沫箱 | 化学品暂存间托盘 |
| 危险品安全柜（危废暂存间） | 标识标牌 |

  - 3.6.项目变动情况

环评及批复设计建设规模：

该项目为重庆机场维修机库项目，主要有维修机库及机坪两部分内容组成。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于新建机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

实际建设规模：

该项目为重庆机场维修机库项目。已建设维修机库及机坪。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

项目实际建设内容变动如下：

1.新建污水处理站，处理设计规模减小：

原环评：新建1座污水处理站，处理规模为40m³/d。

实际情况：因为“三新技术”的运用和智能化管理水平提高，新建1座污水处理站，处理规模为35m³/d，减少5m³/d。根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，项目废水污染物浓度及总量均未超标。因此，新建污水处理站日处理规模减小，未对环境造成不良影响。

2.废气处理工艺优化，排气筒高度降低：

原环评：项目在喷漆房设置1套有机废气处理系统，通过上送下排风系统收集废气，通过“过滤器+UV光解+活性炭吸附”有机废气处理系统处理达标后通过1根30m排气筒排放。钣金车间金属粉尘经滤芯筒除尘器除尘处理后通过管道引至有机废气处理系统排气筒排放。

实际情况：因UV光氧催化的废气处理工艺已经落后淘汰，故项目在喷漆房设置1套有机废气处理系统，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放。钣金车间金属粉尘经滤芯筒除尘器除尘处理后直接变成固体粉尘，作一般固废处理。根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，项目废气污染物浓度及总量均未超标。因此，废气处理工艺优化，且未对环境造成不良影响。

根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕号）、《关于印发重庆市建设项目重大变动界定程序规定的通知》（渝环发（2014）65号）和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（渝办（2015）52号），认为项目以上变化不会加重对环境的不利影响，不属重大变动。

环境保护设施

污染物治理设施

废水

本项目清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河。

清洁废水主要污染物为：pH、COD、SS、石油类、LAS，地面清洁废水主要污染物为：COD、SS、石油类，生活污水主要污染物为：COD、BOD5、SS、氨氮、TP。

废气

本项目废气主要为油漆废气、复合修理车间调胶产生的有机废气和飞机进出停机坪产生的尾气。

喷漆房油漆废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放，满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的主城区排放标准要求。打磨粉尘污染物主要为颗粒物，经滤芯筒除尘器除尘处理后直接变为固体粉尘，作一般固废处理。有机废气和飞机尾气以无组织的方式排入环境，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的无组织排放监控浓度和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中二级标准。

噪声

本项目噪声源主要为飞机进出机坪时产生的飞机噪声及空压机、风机、机加钣金车间内各机加设备、打磨房设备等设备噪声，其噪声值分别约为53~64dB（A）。由于设备均设置在相对封闭的环境中，建筑对噪声有一定阻隔作用，在采取建筑隔声、减震等降噪综合治理措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固（液）体废物

项目固体废弃物主要分为生活垃圾，一般固废、危险废物。

- 生活垃圾

生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运处置。污水处理站污泥定期委托环卫部门清掏处理。

- 一般固废

边角料、废屑、废内饰及座椅配件、废包装材料、打磨粉尘通过采取分类收集、暂存，外售至废品回收公司进行综合利用。

（3）危险废物

废漆渣废布、废原料桶、废砂纸、废弃电瓶、废弃电子件、废机油等，危险废物均暂存在危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位安全处置。

其他环保设施

环境风险防范设施

项目涉及的主要危险物质为底漆、面漆、稀释剂、固化剂、清洗剂，均由专车运输。因此，项目发生环境风险事故，但危险物质储存量小，危险性不高，故对厂界附近及厂界内的工作人员造成一定程度的危害。为预防该风险情况的环境污染，已设置相应应急防范措施。具体要求本项目环境风险防范设施环评及实际情况对比一览表见下表：

表4.2-1环评与实际风险防范设施对比一览表

| 序号 | 环评要求风险防范措施 | 实际建设风险防范措施 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立安全管理体系；设置标识牌及应急物资；化学品暂存间及危废暂存间采取分类、分区储存，地面及墙面应做好防渗处理，各原料容器下设置托盘；使用符合标准的容器盛装危险废物，应在危废暂存间内设置导流沟和应急事故池（2m³）；每天每班多次进行周期巡回检查；加强企业员工的环境风险培训及演练，设置应急事故池，一旦发生火灾事故，应将事故废水导入事故池暂存。 | 已建立安全管理体系；已设置标识牌及应急物资；化学品暂存间及危废暂存间采取分类、分区储存，地面及墙面已做好防渗处理，各原料容器下设置托盘；使用符合标准的容器盛装危险废物，危废暂存间内已设置收集井（0.5m³）、放置空桶（2m³）；每天每班多次进行周期巡回检查；加强企业员工的环境风险培训及演练，已设置消防水池，一旦发生火灾事故，应将事故废水导入消防水池暂存。 | 危废暂存间内未设置应急事故池，以空桶代替。 | 已基本落实并已开展环境风险应急预案工作。 |

在线监测装置

本项目不涉及在线监测。

环保设施投资及“三同时”落实情况

环境保护设施及投资情况

项目总投资36645.56万元，其中环保投资220万元，占总投资的0.6%，环保费用包括环保设施投资费用和运行费用两部分，运行费用主要包括人工费、水电费、维护管理费用以及其他费用。本项目实际总投资36645万元，其中环保投资220万元，占总投资的0.6%。环保投资明细及估算见表4.3-1。

表4.3-1项目环保投资估算一览表

| 项目名称 |  | 环保治理设施（措施） | 实际估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 生活污水 | 清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河。 | 80 |
| 废气 | 生产废气 | 喷漆房油漆废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放，满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的主城区排放标准要求。打磨粉尘污染物主要为颗粒物，经滤芯筒除尘器除尘处理后直接变为固体粉尘，作一般固废处理。有机废气和飞机尾气以无组织的方式排入环境，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的无组织排放监控浓度和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中二级标准。 | 35 |
| 噪声 |  | 采用减震措施 | 15 |
| 危险废物 | 废漆渣废布、废原料桶、废砂纸、废弃电瓶、废弃电子件、废机油 | 均分类暂存在危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位安全处置。 | 50 |
| 一般固废 | 边角料、废屑、废内饰及座椅配件、废包装材料、打磨粉尘 | 外售至废品回收公司进行综合利用。 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾、污水处理站污泥 | 生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运处置。污水处理站污泥定期委托环卫部门清掏处理。 |  |
| 环境风险防范 | 建立安全管理体系；设置标识牌及应急物资；化学品暂存间及危废暂存间采取分类、分区储存，地面及墙面应做好防渗处理，各原料容器下设置托盘；使用符合标准的容器盛装危险废物，使用符合标准的容器盛装危险废物，危废暂存间内已设置收集井（0.5m³）、放置空桶（2m³）；每天每班多次进行周期巡回检查；加强企业员工的环境风险培训及演练，设置应急事故池，一旦发生火灾事故，应将事故废水导入事故池暂存。 |  | 30 |
| 工程竣工环境保护验收 |  |  | 10 |
| 投资总计 |  |  | 220 |

环境保护设施设计及施工情况

环境保护设施环评、实际建设情况详见表4.3-2。

表4.3-2环境保护设施环评、实际建设一览表

| 项目类别 | 位置 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 执行标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | 环评要求：新建1座污水处理站，处理规模为40m³/d，清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河。 批复要求：严格落实运营期水污染防治措施，按雨污分流，清污分流原则布设厂区排水管网。 清洗废水、地面清洁废水经新建隔油池预处理后与生活污水一道进入污水处理站(40t/d) 处理后经市政污水管网排入城北污水处理厂，最后进入后河，厂区总排口排放的pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、石油类、LAS浓度应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求(石油类执行一级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。 | 已新建1座污水处理站，处理规模为35m³/d，清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河。 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）的三级标准 （根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准） | 已落实 |
| 废气 | 油漆废气、打磨粉尘 | 环评要求：项目在喷漆房设置1套有机废气处理系统，通过上送下排风系统收集废气，通过“过滤器+UV光解+活性炭吸附”有机废气处理系统处理达标后通过1根30m排气筒排放。钣金车间金属粉尘经滤芯筒除尘器除尘处理后通过管道引至有机废气处理系统排气筒排放。 批复要求：喷漆房调漆、喷漆、烘干等环节产生的废气收集后经“过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理系统处理后，与打磨车间经滤芯筒除尘器处理后的打磨废气一道通过30米排气筒高空排放，排放的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》B50/418-2016)排放限值要求。加强对废气产生、收集、处理环节的设施运行管理，加强车间通风换气，确保喷漆车间外非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值，厂界颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度满足重庆市《大气污染物排放标准》(DB50/418-2016)无组织排放限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)无组织排放限值要求。 | 项目在喷漆房设置1套有机废气处理系统，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放。 钣金车间金属粉尘经滤芯筒除尘器除尘处理后直接变成固体粉尘，作一般固废处理。 | 重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值及无组织排放监控浓度； 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） | 已落实 |
| 固体废物 | 危废暂存间、一般固废间 | 环评要求：粘有油污的废劳保用品、漆渣、空压机废油等作为危险废物分类后暂存于危废暂存间，后由有资质单位处置。危废暂存间位于机库附楼一楼，建筑面积35m²，要求做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）、警示标识等。集中收集，由当地环卫部门定期清运，统一处理。 批复要求：加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，按规范要求设置一般工业固体废物和危险废物暂存场所。废漆渣、废原料桶、废砂纸、废弃电瓶、废弃电子件、废机油、废磨削液等危险废物，规范暂存，定期交有处理资质单位进行转移和处置，危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法(总局令第5号)》执行；边角料、废屑、废内饰及座椅配件、废包装材料等一般工业固废分类收集后外售给废品回收站或交一般工业固废处置场所处理；污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏；生活垃圾袋装分类收集，交由市政环卫部门统一进行处置。 | 危废暂存间要求做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）、警示标识等。废漆渣废布、废原料桶、废砂纸、废弃电瓶、废弃电子件、废机油；危险废物均暂存在危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位安全处置。边角料、废屑、废内饰及座椅配件、废包装材料、打磨粉尘通过采取分类收集、暂存，外售至废品回收公司进行综合利用。生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运处置。污水处理站污泥定期委托环卫部门清掏处理。 | / | 已落实 |
| 噪声 | 设备 | 环评要求：生产设备进行基础减震、建筑隔声等降噪措施。 批复要求：加强管理，合理布局，选用低噪声设备，同时进行减振、隔声等降噪措施，厂界环境噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 | 已采取相应降噪措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 | 已落实 |
| 环境风险 | 机库 | 环评要求：建立安全管理体系；设置标识牌及应急物资；化学品暂存间及危废暂存间采取分类、分区储存，地面及墙面应做好防渗处理，各原料容器下设置托盘；使用符合标准的容器盛装危险废物，应在危废暂存间内设置导流沟和应急事故池（2m³）；每天每班多次进行周期巡回检查；加强企业员工的环境风险培训及演练，设置应急事故池，一旦发生火灾事故，应将事故废水导入事故池暂存。 批复要求：加强环境管理，落实环评报告表中提出的各项环境风险防范措施，避免环境风险事故发生。 | 建立安全管理体系；设置标识牌及应急物资；化学品暂存间及危废暂存间采取分类、分区储存，地面及墙面应做好防渗处理，各原料容器下设置托盘；使用符合标准的容器盛装危险废物，危废暂存间内已设置收集井（0.5m³）、放置空桶（2m³）；每天每班多次进行周期巡回检查；加强企业员工的环境风险培训及演练，设置应急事故池，一旦发生火灾事故，应将事故废水导入事故池暂存。 | / | 基本落实 |

建设项目环评回顾及批准书要求

建设项目环评主要结论及建议

建设项目概况

该项目为重庆机场维修机库项目，主要有维修机库及机坪两部分内容组成。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于新建机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

本项目劳动定员400人，其中管理人员40人，工人360人；年工作365天，2班制，每班8小时。

产业政策、规划的符合性分析结论

本项目为重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》规定，本项目属于鼓励类。同时符合《重庆市工业项目环境准入规定》（2012 年修订）。拟建项目工程建设符合现行国家产业政策及重庆市地方产业政策。

本项目符合《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定（修订）的通知》、《关于强化措施深入贯彻环境影响评价改革工作要求的通知》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等要求，符合渝北区土地利用规划。

区域环境质量现状调查与评价

环境空气：

根据《2024年重庆市环境状况公报》，引用常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3进行区域达标判定。渝北区空气质量达标区判定情况见下表。

表5.1-1渝北区空气质量达标区判定表

| 污染物 | 单位 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | µg/m³ | 年均浓度 | 7 | 60 | 11.67 | 达标 |
| NO2 |  |  | 32 | 40 | 80 | 达标 |
| PM10 |  |  | 47 | 70 | 67.14 | 达标 |
| PM2.5 |  |  | 32.5 | 35 | 92.86 | 超标 |
| CO | mg/m³ | 日均浓度第95百分位数 | 1.2 | 4 | 30 | 达标 |
| O3 | µg/m³ | 日最大8h平均值的第90百分位数 | 158 | 160 | 98.75 | 达标 |

由上表知，2024年渝北区域环境空气质量中SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NO2年均浓度未超标，满足《环境空气质量标准》(GB3095–2012)二级标准。

地表水：本项目最终受纳水体为后河，根据渝环发[2009]110号《重庆市环境保护局关于调整部分地表水域功能类别的通知》及渝府发[2012] 4号《重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》相关规定，后河评价段适用功能类别为Ⅲ类。

声环境：根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市主城区声环境功能区划分方案的通知》（渝环〔2018〕326号），本项目位于渝北区江北国际机场，声环境执行《机场周围飞机噪声环境标准（GB9660—88）》二类区域标准。

污染防治措施及环境影响预测结论

废气防治措施及环境影响

项目喷漆房调漆、喷漆、烘干等环节产生的有机废气经有机废气处理系统处理达标后通过1根30m排气筒排放，有机废气处理系统处理工艺为“过滤器+UV光解+活性炭吸附”，打磨车间打磨粉尘经滤芯筒除尘器除尘处理后通过管道引至有机废气处理系统排气筒排放。各污染物排放浓度及速率均满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的主城区标准。说明项目废气排放对环境影响较小。

废水防治措施及环境影响

本项目清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站（40m³/d）处理达到《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）排入市政污水管网，然后进入城北污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入后河。

因此，本项目外排废水对区域地表水环境影响较小。

噪声污染防治措施及环境影响

飞机、拖车等噪声源在昼、夜间40m范围内满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。场内各噪声源经基础减震、建筑隔声等降噪处理后，四周厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。且项目周边200m范围内无声环境敏感目标吗固废，因此，本项目噪声对周边敏感目标影响较小。综上所述，项目营运期噪声对声环境影响较小。

固体废物污染防治措施及环境影响

一般固废（边角料、废屑、废内饰及座椅配件、废包装材料）经收集后外卖给废品回收公司；危险废物（废漆渣、废布、废原料桶、废砂纸、废弃电瓶、废弃电子件、废机油、废磨削液）经危废暂存间暂存后委托有资质单位处置；污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏；生活垃圾收集后委托环卫部门统一处置。

危险废物暂存间应按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的管理规定，对危废暂存间进行密闭处理，设置托盘，做好“四防”（防风、防雨、防渗、防晒）措施并完善标识标牌；并在对各类危险废物分类暂存。

生活垃圾：项目生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

环境风险

本项目主要存在风险为生产、储存过程中底漆、面漆、稀释剂发生泄漏事故，遇火源发生火灾事故。项目在可燃物品数量远远小于相应的临界量，通过在储存库房内设置托盘，在托盘内放置原料桶，并在储存库房周围设置能够有效收集外泄液体的收集坑，避免可燃液体外溢，项目营运期产生的风险事故概率很小，只要企业营运期内严格落实各项风险防范措施，就能将事故的风险降到最低，环境可接受。

清洁生产结论

本项目不涉及清洁生产。

公众参与调查结论

本项目不涉及公众参与调查。

总量控制

结合本项目工程分析，本评价提出的污染物总量指标为：化学需氧量0.6021吨/年、氨氮0.058吨/年、VOCs 0.10317吨/年。

环境影响可行性结论

本项目的建设符合国家和重庆市相关产业政策和环保政策，项目严格按本环评提出的污染方法措施对污染物进行治理，满足达标排放和总量控制要求，对周围环境影响较小，从环保角度分析，项目建设是合理的、可行的。

审批部门审批意见（详见附件）

重庆机场集团有限公司：

你单位报送的重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程环境影响评价文件审批申请表及由重庆后科环保有限责任公司编制的该项目《环境影响报告表》等相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规相关规定，经研究，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施，减缓不利环境影响下，我局原则同意该环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。该项目在设计、施工和营运中应重点做好以下工作：

一、该建设项目的建设内容和规模为：该项目位于重庆江北国际机场机务维修区E2地块，建设内容包括维修机库及机坪两部分，其中维修机库由机库大厅和附楼组成，建筑面积19656m²,为I类维修机库，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修，机坪建设场地位于机场A滑北侧，用地面积113040m²,用于飞机进出机库及过夜停放、清洗及日常维修需要，机坪主要建设内容包括：地基处理工程、场道工程(道面工程、排水工程)、消防工程、照明工程等。总投资36645.56万元，其中环保投资220万元，占总投资的0.6%。

二、该建设项目应严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标、辐射剂量控制限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实《环境影响报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

(一)施工期环境保护措施要求：

1、文明施工，严格控制施工扬尘污染，包括对施工区实行围挡封闭施工，硬化工地进出口道路，设置车辆冲洗设施，使用预拌混凝土，易撒漏物料密闭运输，定期洒水降尘，选用先进施工机械设备等扬尘污染控制措施。禁止施工工地燃煤，必须燃用清洁燃料。

2、合理安排施工时间，组织交通运输，严格控制施工噪声污染，施工期场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求。禁止夜间22:00时至次日6:00时进行高噪声作业，中高考前15日及中高考期间禁止夜间施工。确因工艺需要，应提前办理夜间施工手续按规定程序进行公示。

3、施工期生活污水经隔油池处理后排入市政污水处理管网。施工机械冲洗废水经隔油、沉淀预处理后回用于车辆冲洗和洒水降尘等，不外排；混凝土养护等产生的废水经沉砂池沉淀后回用，不外排。

4、施工期生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处置；建筑弃渣和建筑弃土石方按市政环卫部门规定的时间、线路，密闭清运至市政建筑垃圾消纳场处置。

(二)营运期污染治理措施要求

1、地表水污染治理措施及要求

严格落实运营期水污染防治措施，按雨污分流，清污分流原则布设厂区排水管网。清洗废水、地面清洁废水经新建隔油池预处理后与生活污水一道进入污水处理站(40t/d)处理后经市政污水管网排入城北污水处理厂，最后进入后河，厂区总排口排放的pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、石油类、LAS浓度应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求(石油类执行一级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。

2、地下水及土壤污染防治措施

地下水及土壤污染预防措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。严格落实重点防渗区、一般防渗区等区域的防渗措施，严格落实危废暂存间内设置导流沟和应急事故池，喷漆间、化学品暂存间设置围堤等防控措施，定期对地下水及土壤监控点进行跟踪监测。

3、废气污染治理措施及要求

喷漆房调漆、喷漆、烘干等环节产生的废气收集后经“过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理系统处理后，与打磨车间经滤芯筒除尘器处理后的打磨废气一道通过30米排气筒高空排放，排放的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)排放限值要求。

加强对废气产生、收集、处理环节的设施运行管理，加强车间通风换气，确保喷漆车间外非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值，厂界颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃浓度满足重庆市《大气污染物排放标准》(DB50/418-2016)无组织排放限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)无组织排放限值要求。

4、噪声污染治理措施及要求

加强管理，合理布局，选用低噪声设备，同时进行减振、隔声等降噪措施，厂界环境噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、固废污染治理措施及要求

加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，按规范要求设置一般工业固体废物和危险废物暂存场所。

废漆渣、废原料桶、废砂纸、废弃电瓶、废弃电子件、废机油、废磨削液等危险废物，规范暂存，定期交有处理资质单位进行转移和处置，危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法(总局令第5号)》执行；边角料、废屑、废内饰及座椅配件、废包装材料等一般工业固废分类收集后外售给废品回收站或交一般工业固废处置场所处理；污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏；生活垃圾袋装分类收集，交由市政环卫部门统一进行处置。

6、环境风险防范措施及要求

加强环境管理，落实环评报告表中提出的各项环境风险防范措施，避免环境风险事故发生。

7、总量控制要求

排入环境的污染物总量管控指标为：化学需氧量0.6021吨/年、氨氮0.058吨/年、VOCs0.10317吨/年。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目开工前，应向我局报送开工计划，向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设、污染物排放情况等环境信息。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序完成竣工验收。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺，防治污染、生态保护措施发生重大变化的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件；自该环评文件批准之日起，如超过5年工程才开工的，应当在开工前将环评文件报我局重新审核。

重庆市渝北区生态环境局

2020年10月27日

验收执行标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》可知，建设项目竣工环境保护验收的依据是经环境影响报告书(表)及审批部门审批决定所规定的环境保护设施和其他相关的措施，原则上采用当时的标准、规范和准入要求等。当建设项目涉及环境影响报告书(表)未包括的污染物排放时，可按实际情况选择相应的执行标准。

验收监测评价标准以环评文件及环评批复的标准执行，对已修订颁布的环境标准则采用替代后的新标准进行校核。具体验收标准如下：

废气验收标准

本项目废气主要为油漆废气、复合修理车间调胶产生的有机废气和飞机进出停机坪产生的尾气，主要为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃。满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值及无组织排放监控浓度；恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。

废水验收标准

本项目清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河。

噪声验收标准

根据环评及其批复文件，项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表6.1工业企业厂界环境噪声排放限值

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |

固废

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

验收监测内容

环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

废水

本项目清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站（35m³/d）处理达到《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）排入市政污水管网，然后进入城北污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入后河。

本次验收调查委托重庆大安检测技术有限公司对项目废水进行监测，监测报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号。该项目废水监测点位、因子及频次见表7.1-1，监测点位见下图7.1-1。

图7.1-1项目监测布点图

表7.1-1废水监测点位、因子和频率

| 监测类别 | 监测点位名称和编号 | 监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站进口（A1） | 4次/天，2天 | pH、TP、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS |
|  | 污水处理站总排口（A2） | 4次/天，2天 | pH、TP、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS |

废气

有组织排放

本项目有组织废气为油漆废气，污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放。本次验收调查委托重庆大安检测技术有限公司对有组织废气进行监测，监测报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号。该项目废气监测点位、因子及频次见表7.1-2，监测点位见图7.1-1。

表7.1-2废气监测点位、因子和频率

| 类别 | 监测点位名称和编号 | 监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 排气筒出口（B1） | 每天间隔采样3次，连续监测2天 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 |

无组织排放

本项目无组织废气主要为复合修理车间调胶产生的有机废气和、飞机进出停机坪产生的尾气和少量喷漆废气，主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度，以无组织的方式排入环境。本次验收调查委托重庆大安检测技术有限公司对无组织废气进行监测，监测报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号。该项目废气监测点位、因子及频次见表7.1-3，监测点位见图7.1-1。

表7.1-3废气监测点位、因子和频率

| 类别 | 监测点位名称和编号 | 监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界北侧（B2）、 厂界南侧（B3） | 每天间隔采样3次，连续监测2天 | 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度 |

厂界噪声监测

本次验收调查委托重庆大安检测技术有限公司对项目厂界噪声进行监测，监测报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号。该项目厂界噪声监测点位、因子及频次见表7.1-4，监测点位见图7.1-1。

表7.1-4厂界噪声监测点位、因子及频次

| 类别 | 污染源 | 采样点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 机械噪声 | C1、C3、C4 | 等效连续A声级 | 每天昼夜各1次，连续监测2天 |
| 备注：C2检测点位于飞机滑翔轨道旁，不满足检测条件，故未检测。 |  |  |  |  |

土壤环境监测

本项目制定分区防渗措施，对于喷漆间、化学品暂存间、危废暂存间和污水处理站等采取重点防渗；对于其他区域采取一般防渗。本次验收调查委托重庆大安检测技术有限公司对项目土壤进行监测，监测报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号。该项目土壤监测点位、因子及频次见表7.2-1，监测点位见图7.1-1。

表7.2-1项目土壤监测点位、因子及频次

| 类别 | 污染源 | 采样点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 分区防渗 | 西北侧T1 | pH、镉、砷、汞、铅、铜、镍、六价铬、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2- 四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a，h)蒽、茚并(1 ,2 ,3-cd)芘、萘、石油烃（C10～C40) | 检测1天，每天1次（表层样） |

地下水环境监测

本项目制定分区防渗措施。地下水监测点常规监测因子监测结果满足跟踪监测要求。本次验收调查中地下水环境监测结果引用《樱花湖南侧弃土场本底数据采集项目地下水委托检测（重庆机场集团有限公司）》（2024年6月7日，检测报告编号：ZYJC-HJ-JC-T-2024-0577），其检测项目数据结果满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1地下水质量常规指标及限值中类要求。

环境质量监测

根据本项目环境影响报告书中环境敏感点分析，本项目卫生防护距离内无环境敏感点、医院、学校等，也不涉及自然保护区、风景名胜区等，其审批部门也未提出对本项目环境敏感保护目标进行环境质量监测要求，故本项目不进行环境质量监测。

质量保证及质量控制

监测分析方法

该项目的监测分析方法见表8.1。

表8-1监测分析方法一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表面 活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 | 1.0mg/m³ |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m³ |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 3.0×10-3mg/m³ |
| 无组织 废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022 | 196μg/m³ |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 5.9×10-4mg/m³ |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ 1262-2022 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m³ |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | / |
|  |  | 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正HJ706-2014 |  |
| 土壤 | pH | 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018 | / |
|  | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |
|  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 0.01mg/kg |
|  | 汞 |  | 0.002mg/kg |
|  | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰 原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 10mg/kg |
|  | 铜 |  | 1mg/kg |
|  | 镍 |  | 3mg/kg |
|  | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰 原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
|  | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6mg/kg |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 氯乙烯 |  | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 1, 1-二氯乙烯 |  | 1.0×10-3mg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 反式-1,2-二氯 乙烯 |  | 1.4×10-3mg/kg |
|  | 1, 1-二氯乙烷 |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 顺式-1,2-二氯 乙烯 |  | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 氯仿 |  | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 1, 1, 1-三氯乙烷 |  | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 四氯化碳 |  | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 苯 |  | 1.9×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 甲苯 |  | 1.3×10-3mg/kg |
|  | 1, 1,2-三氯乙烷 |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  | 1.4×10-3mg/kg |
|  | 氯苯 |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1, 1, 1,2-四氯乙烷 |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 乙苯 |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 邻-二甲苯苯乙烯 |  | 1.1×10-3mg/kg |
|  | 1, 1,2,2-四氯乙烷 |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.2×10-3mg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 |  | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 |  | 1.5×10-3mg/kg |
|  | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 |  | / |
|  | 2-氯酚 |  | 0.06mg/kg |
|  | 苯并(a)蒽 |  | 0. 1mg/kg |
|  | 苯并(a)芘 |  | 0. 1mg/kg |
|  | 苯并(b)荧蒽 |  | 0.2mg/kg |
|  | 苯并(k)荧蒽 |  | 0. 1mg/kg |
|  | 䓛 |  | 0. 1mg/kg |
|  | 二苯并 (ah)蒽 |  | 0. 1mg/kg |
|  | 茚并(1 ,2 ,3-cd) 芘 |  | 0. 1mg/kg |
|  | 萘 |  | 0.09mg/kg |
| 备注 | / |  |  |

监测仪器

该项目的监测仪器见表8-2.

表8-2监测仪器一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 便携式 pH 计 PHBJ-260F | CQDA/YQ017-1 |
|  | 化学需氧量 | 滴定管 50.00mL | D50-1、D50-3 |
|  | 氨氮 | 滴定管 50.00mL | D 50-4 、D 50-5 |
|  | 石油类 | 红外分光测油仪 OIL480 | CQDA/YQ008 |
|  | 阴离子表面 活性剂 | 可见分光光度计 T6 新悦 | CQDA/YQ007-2 |
|  | 总磷 | 可见分光光度计 T6 新悦 | CQDA/YQ007-1 |
|  | 悬浮物 | 万分之一电子天平 QUINTIX224-1CN | CQDA/YQ011-2 |
|  |  | 鼓风干燥箱 DHG-9140A | CQDA/YQ037-2 |
|  | 五日生化需氧量 | 生化培养箱 BPC-150F | CQDA/YQ060-2CQDA/YQ060-3 |
|  |  | 便携式溶解氧分析仪 JPBJ-608 | CQDA/YQ021-1 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 | CQDA/YQ132-1 |
|  |  | 十万分之一电子天平 MSA125P-1CE-DI | CQDA/YQ010 |
|  |  | 鼓风干燥箱 DHG-9140A | CQDA/YQ037-1 |
|  |  | PM2.5 专用恒温恒湿箱 CSH-2500SP | CQDA/YQ095 |
|  | 二甲苯 | 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 | CQDA/YQ132-1 |
|  |  | 多路烟气采样器 ZR-3714 | CQDA/YQ126-3 |
|  |  | 安捷伦气相色谱仪 7890B | CQDA/YQ001 |
|  | 非甲烷总烃 | 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 | CQDA/YQ132-1 |
|  |  | 非甲烷总烃测定仪 GC 9790Ⅱ | CQDA/YQ009 |
| 无组织废气 | 二甲苯 | 智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器TH-150C | CQDA/YQ043-4CQDA/YQ043-7 |
|  |  | 安捷伦气相色谱仪 7890B | CQDA/YQ001 |
|  | 臭气浓度 | 清洁空气制备器 WWK-3 | CQDA/YQ111 |
|  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃测定仪 GC9790II | CQDA/YQ009 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器TH-150C | CQDA/YQ043-4CQDA/YQ043-7 |
|  |  | PM2.5 专用恒温恒湿箱 CSH-2500SP | CQDA/YQ095 |
|  |  | 十万分之一电子天平 MSA125P-1CE-DI | CQDA/YQ010 |
| 噪声 | 工业企业厂界 环境噪声 | 多功能声级计 AWA6228+ | CQDA/YQ024 |
|  |  | 声校准器 AWA6223F | CQDA/YQ026 |
| 土壤 | pH | pH-mv 计 PHS-3E | CQDA/YQ016-1 |
|  | 砷、汞 | 双通道原子荧光光度计 AFS-230E | CQDA/YQ004 |
|  | 镉 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | CQDA/YQ003 |
|  | 六价铬、铅、铜、镍 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | CQDA/YQ003 |
|  | 石油烃（C10-C40） | 安捷伦气相色谱仪 7890B | CQDA/YQ001 |
|  | 氯甲烷、氯乙烯、1, 1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、 1, 1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1, 1, 1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1, 1,2-三氯乙烷、 四氯乙烯、氯苯、1, 1, 1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、 邻-二甲苯、苯乙烯、1, 1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯 丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯 | 气相质谱联用仪 Trace1300/ ISQ7000、 吹扫捕集装置 Atomx XYZ | CQDA/YQ136、CQDA/YQ136-1 |
|  | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(ah)蒽、茚并(1 ,2 ,3-cd)芘、萘 | 气相质谱联用仪 Trace1300/ ISQ7000 | CQDA/YQ124 |

人员资质

所有监测人员均经考核合格并持证上岗。监测数据严格执行三级审核制度。

水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）监测点位布设、监测因子与频次的确定

合理规范地设置监测点位、确定监测因子与频率，以保证监测数据具备科学性和代表性。

（2）现场监测及分析原始记录、监测报告、验收监测报告均执行三级审核制度。

（3）采样、测试分析质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。实验室分析通过实验室空白、平行样、加标回收、质控等方式来保证监测结果符合要求。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）监测点位布设、监测因子与频次确定

合理规范地设置监测点位、确定监测因子与频率，以保证监测数据具备科学性和代表性。

（2）现场监测及分析原始记录、监测报告、验收表均执行三级审核制度。

（3）采样、测试分析质量保证和质量控制

废气样品的采集符合《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJT373-2007）的相关要求。

废气的保存满足相关标准要求；样品的实验室分析通过实验室空白、平行样、加标回收、质控等方式来保证监测结果符合要求。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保部《环境监测技术规范》（噪声）部分进行。

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

验收监测结果

生产工况

重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日组织采样人员对重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程项目的废气、工业企业厂界环境噪声、废水进行了监测，验收监测期间，本项目各生产设施及环保设施运行正常，验收监测期间生产负荷均达到设计生产能力75%以上，满足验收工况要求，监测报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号。

表9.1-1项目产品情况表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计规模 | 实际设计规模 | 生产负荷（%） | 年作业天数（d） | 日作业小时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年 5月16日 | 飞机维修 | 维修机库同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地用于飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。 | 维修机库同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地用于飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。 | 80 | 365 | 16 |
| 2025年 5月19日 |  |  |  | 85 |  |  |
| 备注 | 监测期间环保处理设施运行正常，生产负荷由企业提供。 |  |  |  |  |  |

环保设施处理效率监测结果

废水治理设施

本项目清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河。

项目废水主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS、TP等，运用自建污水处理站处理后能达标排放。根据企业提供资料，本项目营运期机库污水排放量为15m³/d即5475m³/a，其中生产废水（清洗废水、地面清洁废水）排放量为0.234m³/d即85.41m³/a，生活污水排放量为14.766m³/d即5389.59m³/a。

污水处理站处理效率：

表9.2-1  废水“污水处理站”去除效率 单位：mg/L（pH除外）

| 监测时间 | 监测因子 | 进口浓度 | 出口浓度 | 去除效率（%） | 排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年5月16日 | pH | 8.0 | 7.7 | / | 6-9 |
|  | COD | 95 | 34 | 64.21 | 500 |
|  | BOD5 | 24 | 8.7 | 63.75 | 300 |
|  | SS | 34 | 10 | 70.59 | 400 |
|  | NH3-N | 86.8 | 2.91 | 96.65 | 45 |
|  | 石油类 | 0.28 | 0.06L | 100 | 5 |
|  | LAS | 0.362 | 0.054 | 85.08 | 20 |
|  | TP | 5.20 | 0.06 | 98.85 | 8 |
| 2025年5月19日 | pH | 7.9 | 7.6 | / | 6-9 |
|  | COD | 91 | 32 | 64.84 | 500 |
|  | BOD5 | 23.2 | 8.2 | 64.66 | 300 |
|  | SS | 30 | 12 | 60 | 400 |
|  | NH3-N | 80.9 | 3.34 | 95.87 | 45 |
|  | 石油类 | 0.21 | 0.06L | 100 | 5 |
|  | LAS | 0.322 | 0.052 | 83.85 | 20 |
|  | TP | 4.90 | 0.08 | 98.37 | 8 |

由上表可知，本项目废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。大部分污染物去除效率均在63%~98%。根据重庆大安检测技术有限公司监测报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号，项目废水排放符合相关排放标准，即符合该项目环评和批准书要求。

废气治理设施

本项目有组织废气为油漆废气，污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放。本项目无组织废气主要为复合修理车间调胶产生的有机废气和飞机进出停机坪产生的尾气和少量喷漆废气，主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度，以无组织的方式排入环境。

项目年生产365天，二班制，每班8h，设备运行约3h/d，即喷漆废气处理设施实际年工作1095h。因喷漆废气处理设施与喷漆房一体化，不具备废气排气筒进口监测条件，故只监测废气排气筒出口浓度。

根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，有组织废气污染因子颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放浓度符合重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的主城区排放标准要求。

表9.2-2  喷漆、烘干废气排放浓度及限值（有组织废气）

| 监测点位 | 监测项目 | 排放浓度 （单位mg/m3） | 标准限值 （单位mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆、烘干 废气排口（B1） | 颗粒物 | ND（未检出） | 50 | 达标 |
|  | 二甲苯 | ND（未检出） | 70 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.029 | 120 | 达标 |

根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，无组织废气污染因子总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度（无量纲）排放浓度分别为：286μg/m³、0.52mg/m³、ND（未检出）、＜10（无量纲），符合《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的无组织排放监控浓度及《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中二级标准。

噪声治理设施

本项目噪声源主要为飞机进出机坪时产生的飞机噪声及空压机、风机、机加钣金车间内各机加设备、打磨房设备等设备噪声，其噪声值分别约为53~64dB（A）。通过采取相应减噪措施后，根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

固体废物治理设施

项目固体废弃物主要分为生活垃圾，一般固废、危险废物。

（1）生活垃圾

生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运处置。污水处理站污泥定期委托环卫部门清掏处理。

（2）一般固废

边角料、废屑、废内饰及座椅配件、废包装材料、打磨粉尘通过采取分类收集、暂存，外售至废品回收公司进行综合利用。

（3）危险废物

废漆渣废布、废原料桶、废砂纸、废弃电瓶、废弃电子件、废机油等，危险废物均暂存在危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位安全处置。

监测结果

废水

污水处理站进口（A1）、污水处理站排放口（A2）监测结果详见表9.3-1—9.3-2。

表9.3-1  污水处理站进口（A1）监测结果一览表

| 检测时间 | 检测项目 | 单位 | 样品编号 |  |  |  | 平均值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YS049-S250 516-01-1 | YS049-S250 516-01-2 | YS049-S250 516-01-3 | YS049-S250 516-01-4 |  |  |
| 2025.05.16 | pH | 无量纲 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | / |
|  | 氨氮 | mg/L | 82.3 | 97.7 | 88.8 | 78.3 | 86.8 | / |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 104 | 93 | 82 | 100 | 95 | / |
|  | 五日生化 需氧量 | mg/L | 26.6 | 23.5 | 20.2 | 25.9 | 24.0 | / |
|  | 悬浮物 | mg/L | 32 | 36 | 31 | 35 | 34 | / |
|  | 总磷 | mg/L | 5.14 | 5.32 | 5.25 | 5.19 | 5.20 | / |
|  | 阴离子表面 活性剂 | mg/L | 0.470 | 0.312 | 0.256 | 0.408 | 0.362 | / |
|  | 石油类 | mg/L | 0.20 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | / |
| 检测时间 | 检测项目 | 单位 | 样品编号 |  |  |  | 平均值 | 标准限值 |
|  |  |  | YS049-S250 519-01-1 | YS049-S250 519-01-2 | YS049-S250 519-01-3 | YS049-S250 519-01-4 |  |  |
| 2025.05.19 | pH | 无量纲 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | / |
|  | 氨氮 | mg/L | 66.6 | 84.8 | 92.0 | 80.3 | 80.9 | / |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 108 | 80 | 83 | 94 | 91 | / |
|  | 五日生化 需氧量 | mg/L | 26.8 | 20.7 | 21.5 | 24.0 | 23.2 | / |
|  | 悬浮物 | mg/L | 28 | 30 | 33 | 29 | 30 | / |
|  | 总磷 | mg/L | 4.85 | 5.05 | 4.92 | 4.79 | 4.90 | / |
|  | 阴离子表面 活性剂 | mg/L | 0.331 | 0.266 | 0.281 | 0.409 | 0.322 | / |
|  | 石油类 | mg/L | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | / |
| 样品表观 | 微黄、微浊、有异味 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

表9.3-2  污水处理站排放口（A2）监测结果一览表

| 检测时间 | 检测项目 | 单位 | 样品编号 |  |  |  | 平均值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YS049-S250 516-02-1 | YS049-S250 516-02-2 | YS049-S250 516-02-3 | YS049-S250 516-02-4 |  |  |
| 2025.05.16 | pH | 无量纲 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 6-9 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.12 | 1.46 | 3.45 | 2.74 | 2.19 | 45 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 32 | 28 | 40 | 36 | 34 | 500 |
|  | 五日生化 需氧量 | mg/L | 8.4 | 7.3 | 9.9 | 9.1 | 8.7 | 300 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 400 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 8 |
|  | 阴离子表面 活性剂 | mg/L | 0.055 | 0.070 | 0.05L | 0.064 | 0.054 | 20 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 5 |
| 检测时间 | 检测项目 | 单位 | 样品编号 |  |  |  | 平均值 | 标准限值 |
|  |  |  | YS049-S250 19-02-1 | YS049-S250 19-02-2 | YS049-S250 19-02-3 | YS049-S250 19-02-4 |  |  |
| 2025.05.19 | pH | 无量纲 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 6-9 |
|  | 氨氮 | mg/L | 2.74 | 4.30 | 3.89 | 2.42 | 3.34 | 45 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 39 | 29 | 33 | 28 | 32 | 500 |
|  | 五日生化 需氧量 | mg/L | 10.0 | 7.4 | 8.6 | 6.9 | 8.2 | 300 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 400 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 8 |
|  | 阴离子表面 活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.058 | 0.071 | 0.053 | 0.052 | 20 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 5 |
| 样品表观 | 无色、无浊、无异味 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考标准 | pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂参考执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4，三级标准限值；氨氮、总磷参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1，B级标准限值；石油类参考执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4，一级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理。污水处理站建于2022年，设计处理量为35m³/d，2025年5月16日实际处理量为15吨/日，2025年5月19日实际处理量为15吨/日，废水排放间断不稳定，流量数据由企业提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

废气

有组织废气监测

表9.3-3喷漆、烘干废气排口（B1）监测结果一览表

排气筒高度：16m烟道截面积：0.81m2

| 检测时间 | 检测项目 | 单位 | 样品编号 |  |  | 平均值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YS049-Q250516-01-1 | YS049-Q250516-01-2 | YS049-Q250516-01-3 |  |  |
| 2025.05.16 | 排气温度 | ℃ | 26.9 | 26.0 | 27.5 | 26.8 | / |
|  | 排气流速 | m/s | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | / |
|  | 标干风量 | m³/h | 3.00×104 | 3.04×104 | 3.02×104 | 3.02×104 | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | / |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | 50 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | ND | ND | ND | ND | 0.96 |
| 2025.05.16 | 排气温度 | ℃ | 26.9 | 26.9 | 26.0 | 26.6 | / |
|  | 排气流速 | m/s | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | / |
|  | 标干风量 | m³/h | 3.00×104 | 3.00×104 | 3.04×104 | 3.01×104 | / |
|  | 二甲苯实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | / |
|  | 二甲苯排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | 70 |
|  | 二甲苯排放速率 | kg/h | ND | ND | ND | ND | 1.14 |
|  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 0.70 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | / |
|  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m³ | 0.70 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 120 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 2.10×10-2 | 2.34×10-2 | 2.19×10-2 | 2.21×10-2 | 11.4 |
| 检测时间 | 检测项目 | 单位 | 样品编号 |  |  | 平均值 | 标准限值 |
|  |  |  | YS049-Q25 0519-01-1 | YS049-Q25 0519-01-2 | YS049-Q25 0519-01-3 |  |  |
| 2025.05.19 | 排气温度 | ℃ | 26.6 | 27.1 | 27.5 | 27.1 | / |
|  | 排气流速 | m/s | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | / |
|  | 标干风量 | m³/h | 3.02×104 | 3.03×104 | 3.01×104 | 3.02×104 | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | / |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | 50 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | ND | ND | ND | ND | 0.96 |
| 2025.05.19 | 排气温度 | ℃ | 26.6 | 26.6 | 27.1 | 26.8 | / |
|  | 排气流速 | m/s | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | / |
|  | 标干风量 | m³/h | 3.02×104 | 3.02×104 | 3.03×104 | 3.02×104 | / |
|  | 二甲苯实测浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | / |
|  | 二甲苯排放浓度 | mg/m³ | ND | ND | ND | ND | 70 |
|  | 二甲苯排放速率 | kg/h | ND | ND | ND | ND | 1.14 |
|  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | / |
|  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m³ | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 120 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 2.90×10-2 | 2.96×10-2 | 2.85×10-2 | 2.90×10-2 | 11.4 |
| 参考标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 主城区排放限值。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1 、检测期间，该工序生产负荷为100%（企业提供）； 2 、排放速率标准限值以内插法计算。 |  |  |  |  |  |  |

无组织废气监测

无组织废气监测结果详见表9.3-4—表9.3-5。

表9.3-4  厂界北侧（B2）无组织废气监测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 样品编号 |  |  | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YS049-Q250516-02-1 | YS049-Q250516-02-2 | YS049-Q250516-02-3 |  |  |
| 2025.05.16 | 总悬浮颗粒物 | 254 | 272 | 248 | μg/m³ | 1000 |
|  | 二甲苯 | ND | ND | ND | mg/m³ | 1.2 |
|  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | 无量纲 | 20 |
| 检测日期 | 检测项目 | 样品编号 |  |  | 单位 | 标准限值 |
|  |  | YS049-Q250519-02-1 | YS049-Q250519-02-2 | YS049-Q250519-02-3 |  |  |
| 2025.05.19 | 总悬浮颗粒物 | 242 | 282 | 251 | μg/m³ | 1000 |
|  | 二甲苯 | ND | ND | ND | mg/m³ | 1.2 |
|  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | 无量纲 | 20 |
| 参考标准 | 臭气浓度排放参考执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1，二级新扩改建限值；总悬浮颗粒物、二甲苯排放参考执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1排放限值。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

表9.3-4  厂界北侧（B2）无组织废气监测结果一览表（续）

| 检测日期 | 检测项目 | 样品编号 |  |  |  | 平均值 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YS049-Q250516-02-1 | YS049-Q250516-02-2 | YS049-Q250516-02-3 | YS049-Q250516-02-4 |  |  |  |
| 2025.05.16 | 非甲烷总烃 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | mg/m³ | 4.0 |
| 检测日期 | 检测项目 | 样品编号 |  |  |  | 平均值 | 单位 | 标准限值 |
|  |  | YS049-Q250519-02-1 | YS049-Q250519-02-2 | YS049-Q250519-02-3 | YS049-Q250519-02-4 |  |  |  |
| 2025.05.19 | 非甲烷总烃 | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.44 | 0.50 | mg/m³ | 4.0 |
| 参考标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9.3-5  厂界南侧（B3）无组织废气监测结果一览表

| 检测日期 | 检测项目 | 样品编号 |  |  | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YS049-Q2505 16-03-1 | YS049-Q2505 16-03-2 | YS049-Q2505 16-03-3 |  |  |
| 2025.05.16 | 总悬浮颗粒物 | 259 | 272 | 245 | μg/m³ | 1000 |
|  | 二甲苯 | ND | ND | ND | mg/m³ | 1.2 |
|  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | 无量纲 | 20 |
| 检测日期 | 检测项目 | 样品编号 |  |  | 单位 | 标准限值 |
|  |  | YS049-Q250519-03-1 | YS049-Q250519-03-2 | YS049-Q250519-03-3 |  |  |
| 2025.05.19 | 总悬浮颗粒物 | 271 | 286 | 247 | μg/m³ | 1000 |
|  | 二甲苯 | ND | ND | ND | mg/m³ | 1.2 |
|  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | 无量纲 | 20 |
| 参考标准 | 臭气浓度排放参考执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1，二级新扩改建限值；总悬浮颗粒物、二甲苯排放参考执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1排放限值。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

表9.3-5  厂界南侧（B3）无组织废气监测结果一览表（续）

| 检测日期 | 检测项目 | 样品编号 |  |  |  | 平均值 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YS049-Q250516-03-1 | YS049-Q250516-03-2 | YS049-Q250516-03-3 | YS049-Q250516-03-4 |  |  |  |
| 2025.05.16 | 非甲烷总烃 | 0.65 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | mg/m³ | 4.0 |
| 检测日期 | 检测项目 | 样品编号 |  |  |  | 平均值 | 单位 | 标准限值 |
|  |  | YS049-Q250519-03-1 | YS049-Q250519-03-2 | YS049-Q250519-03-3 | YS049-Q250519-03-4 |  |  |  |
| 2025.05.19 | 非甲烷总烃 | 0.58 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | mg/m³ | 4.0 |
| 参考标准 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

厂界噪声

厂界噪声监测结果见表9.3-6。

表9.3-6  厂界噪声监测结果一览表

| 检测日期 | 检测点位 | 检测结果（dB） |  |  |  |  |  |  | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
|  |  | 测量值 | 背景值 | 结果 | 测量值 | 背景值 | 结果 | Lmax |  |
| 2025.05.16 | ▲C1 | 53.8 | / | 54 | 49.3 | / | 49 | 61 | 机械噪声 |
|  | ▲C3 | 54.6 | / | 55 | 48.0 | / | 48 | 60 |  |
|  | ▲C4 | 52.6 | / | 53 | 47.0 | / | 47 | 64 |  |
| 2025.05.19 | ▲C1 | 54.8 | / | 55 | 49.0 | / | 49 | 63 |  |
|  | ▲C3 | 56.0 | / | 56 | 48.2 | / | 48 | 59 |  |
|  | ▲C4 | 53.9 | / | 54 | 47.1 | / | 47 | 64 |  |
| 标准限值 |  | / | / | ≤60 | / | / | ≤50 | ≤65 |  |
| 参考标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1，2类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、▲C1位于厂界北侧；▲C3位于厂界南侧；▲C4位于厂界西侧。 2、依据《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014），测量值低于噪声源排放限值，未进行背景噪声的测量及修正，检测结论判定为达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

土壤

项目土壤监测结果见表9.3-7。

表9.3-7  项目西北侧（T1）监测结果一览表

| 采样时间 | 检测项目 | 单位 | YS049-T250519-01-1 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20cm |  |
|  |  |  | 黄棕 |  |
| 2025.05.19 | pH | 无量纲 | 7.88 | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 20.9 | 4500 |
|  | 砷 | mg/kg | 4.44 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | ND | 65 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | ND | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 11 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 54 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 2.32 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 24 | 900 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | 2.8 |
|  | 氯仿 | mg/kg | ND | 0.9 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | 37 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 9 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | 5 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 66 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | 54 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | 616 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | 5 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 10 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | 6.8 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | 53 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | 2.8 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | 2.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | 0.5 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | 0.43 |
|  | 苯 | mg/kg | ND | 4 |
|  | 氯苯 | mg/kg | ND | 270 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | 20 |
|  | 乙苯 | mg/kg | ND | 28 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | ND | 1290 |
|  | 甲苯 | mg/kg | ND | 1200 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | ND | 570 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | ND | 640 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | ND | 76 |
|  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | ND | 2256 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | 15 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | 1.5 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | 15 |
|  | 苯并(k)荧蒽 | mg/kg | ND | 151 |
|  | 䓛 | mg/kg | ND | 1293 |
|  | 二苯并[ah]蒽 | mg/kg | ND | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | 15 |
|  | 萘 | mg/kg | ND | 70 |
| 备注 | T1经纬度为106.641489°E，29.738484°N。 ND表示“未检出”。 |  |  |  |

污染物排放总量核算

废水排放总量分析

本项目清洗废水、地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水一起排入污水处理站处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），经渝北区市政污水管网，进入城北污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入后河。

根据企业提供资料，验收监测期间，项目污水排放量为15m³/d即5475m³/a，其中生产废水（清洗废水、地面清洁废水）排放量为0.234m³/d即85.41m³/a，生活污水排放量为14.766m³/d即5389.59m³/a，满足环评要求。根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，本次验收项目污水处理站废水排放浓度及总量，详见下表9.4-1。计算得出本次验收项目验收废水中污染物总量分别为COD 0.18615t/a、BOD5 0.048t/a、SS 0.0657t/a、石油类 0 t/a、

NH3-N 0.018t/a、LAS 0.0003t/a、TP 0.000438t/a。均满足环评及批复排放要求总量。

表9.4-1本项目废水污染物排放量一览表

| 项目名称 | 污染 因子 | 排放口浓度（mg/L） | 浓度限值（mg/L） | 排放口总量（t/a） | 排放总量要求（纳管要求三级标准）t/a | 排放总量要求（城北污水处理厂一级A标准） | 是否突破指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目废水 （排放量15m³/d即5475m³/a） | COD | 34 | 500 | 0.18615 | 3.61027 | 0.60205 | 未突破 | 接入市政污水管网 |
|  | BOD5 | 8.7 | 300 | 0.048 | 2.96 | 0.118 | 未突破 |  |
|  | SS | 12 | 400 | 0.0657 | 3.01023 | 0.12001 | 未突破 |  |
|  | 石油类 | 0.06L （未检出） | 5 | / | 0.001005 | 0.000201 | 未突破 |  |
|  | NH3-N | 3.34 | 45 | 0.018 | 0.53 | 0.058 | 未突破 |  |
|  | LAS | 0.054 | 20 | 0.0003 | 0.021 | 0.021 | 未突破 |  |
|  | TP | 0.08 | 8 | 0.000438 | 0.006 | 0.006 | 未突破 |  |
| 结果分析 | 经核算，验收监测期间，该项目废水中各类污染物排放总量均满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）。 |  |  |  |  |  |  |  |

废气排放总量分析

（1）有组织废气

项目有组织废气为油漆废气，污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放。无组织废气主要为复合修理车间调胶产生的有机废气和飞机进出停机坪产生的尾气和少量喷漆废气，主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度，以无组织的方式排入环境。

根据重庆大安检测技术有限公司对项目废气进行监测（监测报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）的结果可知，油漆废气排放污染因子浓度符合《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1主城区排放限值，满足该项目环评及批复废气排放总量指标要求。项目年生产365天，二班制，每班8h，设备运行约3h/d，即废气处理设施年工作1095h。实际上，项目废气处理设施每天运行时间不足3h，但本次验收计算依旧按照3h/d。实际排放和环评及批复核定总量对比一览表见下表。

表9.4-2项目废气污染物排放总量核算表

| 污染源 | 污染物 | 实际排放浓度 | 标准排放浓度 | 实际排放速率 | 标准排放速率 | 实际排放量 | 环评及批复要求排放总量 | 是否突破指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | mg/m3 | kg/h | kg/h | t/a | t/a |  |
| 喷漆、烘干废气排口B1 | 非甲烷总烃 | 0.96 | 120 | 0.029 | 11.4 | 0.03176 | 0.04887 | 未突破 |
|  | 二甲苯 | ND | 70 | ND | 1.14 | / | 0.00190 | 未突破 |
|  | 颗粒物 | ND | 50 | ND | 0.96 | / | 0.03673 | 未突破 |
| 结果 分析 | 经核算，验收监测期间，该项目废气中各类污染物排放总量均满足环评及批复排放要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | “ND”表示监测数据低于标准方法检出限，监测结果以“ND”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）无组织废气

根据重庆大安检测技术有限公司对项目废气进行监测（监测报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）的结果可知，无组织排放污染因子总悬浮颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)表1排放限值，臭气排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1，二级新扩改建限值。各污染因子浓度监测结果及排放标准见下表9.4-3。

表9.4-3无组织废气各污染物因子排放浓度及限值

| 监测点位 | 监测项目 | 排放浓度（mg/m³） | 标准限值（mg/m³） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区北侧（B2） | 非甲烷总烃 | 0.5 | 4 | 达标 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 242~282 μg/m³ | 1000μg/m³ | 达标 |
|  | 二甲苯 | ND | 1.2 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | ＜10（无量纲） | 20 | 达标 |
| 厂区北侧（B3） | 非甲烷总烃 | 0.52 | 4 | 达标 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 245~286 μg/m³ | 1000μg/m³ | 达标 |
|  | 二甲苯 | ND | 1.2 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | ＜10（无量纲） | 20 | 达标 |
| 备注 | 经监测，验收监测期间，总悬浮颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)表1排放限值，臭气排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1，二级新扩改建限值。 |  |  |  |

验收监测结论及建议

验收监测结论

项目建设情况

该项目为重庆机场维修机库项目，主要有维修机库及机坪两部分内容组成。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于新建机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

本项目劳动定员200人，其中管理人员20人，工人180人；年工作365天，2班制，每班8小时。项目总投资36645万元，其中环保投资220万元。

项目建设过程及环保审批情况

重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程：2020年9月重庆机场集团有限公司委托重庆后科环保有限责任公司进行环境评价工作并编制完成了《重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程环境影响报告表》；

2020年10月27日重庆市渝北区生态环境局以渝（北）环准〔2020〕071号对该项目环评报告书进行了批复，从环境保护的角度，同意该项目建设；

20204年11月6日重庆机场集团有限公司办理了《固定污染源排污登记》（编号为91500000756209971P006X）。

项目于2025年4月项目建设完成并投入试生产阶段。

项目变更情况

环评及批复设计规模：

该项目为重庆机场维修机库项目，主要有维修机库及机坪两部分内容组成。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于新建机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

实际建设规模：

该项目为重庆机场维修机库项目。已建设维修机库及机坪。其中维修机库建筑面积19656㎡，为I类维修机库，主要承担A320、B737系列窄体机的航线维修、定检维修工作，兼顾B747、A350系列宽体飞机的航线维修工作，可同时满足4架窄体或1架宽体1架窄体同时入库维修。机坪建设场地位于机库东侧，机坪用地110340㎡，满足飞机进出机库及过夜停放及日常维修需要。根据用户使用需求，机坪共设置6个机位（5窄1宽）。

项目变动情况：

1.新建污水处理站，处理设计规模减小：

原环评：新建1座污水处理站，处理规模为40m³/d。

实际情况：新建1座污水处理站，处理规模为35m³/d，减少5m³/d。根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，项目废水污染物浓度及总量均未超标。因此，新建污水处理站日处理规模减小，未对环境造成不良影响。

2.废气处理工艺优化，排气筒高度降低：

原环评：项目在喷漆房设置1套有机废气处理系统，通过上送下排风系统收集废气，通过“过滤器+UV光解+活性炭吸附”有机废气处理系统处理达标后通过1根30m排气筒排放。钣金车间金属粉尘经滤芯筒除尘器除尘处理后通过管道引至有机废气处理系统排气筒排放。

实际情况：因UV光氧催化的废气处理工艺已经落后淘汰，故项目在喷漆房设置1套有机废气处理系统，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放。钣金车间金属粉尘经滤芯筒除尘器除尘处理后直接变成固体粉尘，作一般固废处理。根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，项目废气污染物浓度及总量均未超标。因此，废气处理工艺优化，且未对环境造成不良影响。

根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕号）、《关于印发重庆市建设项目重大变动界定程序规定的通知》（渝环发（2014）65号）和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（渝办（2015）52号），认为项目以上变化不会加重对环境的不利影响，不属重大变动。

污染防治设施落实情况

废气治理措施

本项目废气主要为油漆废气、复合修理车间调胶产生的有机废气和飞机进出停机坪产生的尾气。

喷漆房油漆废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，通过上送下排风系统收集废气，通过1道初效过滤+1道F6中效过滤+4级活性炭过滤有机废气处理系统处理达标后通过1根16m排气筒排放，满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的主城区排放标准要求。有机废气和飞机尾气以无组织的方式排入环境，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的无组织排放监控浓度和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中二级标准。

根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，有组织废气污染因子颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放浓度分别为：ND（未检出）、0.029mg/m³、ND（未检出），符合重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的主城区排放标准要求。无组织废气污染因子总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度（无量纲）排放浓度分别为：286μg/m³、0.52mg/m³、ND（未检出）、＜10（无量纲），符合《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的无组织排放监控浓度及《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中二级标准。符合该项目环评和批准书要求。

废水治理措施

本项目废水主要为初期雨水、场地冲洗废水及生活污水。加油站初期雨水、场地冲洗废水收集后，采取“沉淀+三级隔油”预处理方式，通过三段式隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网；生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网。

根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，本项目废水（初期雨水、场地冲洗废水及生活污水）污染因子排放浓度分别为SS  12mg/L、石油类  0.06L（未检出）、COD  34mg/L、BOD₅  8.7mg/L、LAS  0.054mg/L、氨氮  3.34mg/L、TP  0.08mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（根据渝北区实际情况，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级排放标准，氨氮类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）。符合该项目环评及批准书要求。

噪声防治措施

本项目噪声源主要为飞机进出机坪时产生的飞机噪声及空压机、风机、机加钣金车间内各机加设备、打磨房设备等设备噪声，其噪声值分别约为53~64dB（A）。通过采取相应减噪措施后，根据重庆大安检测技术有限公司于2025年5月16日、2025年5月19日对项目废气、废水、噪声、土壤的验收监测报告（报告编号：渝大安（环）检【2025】第YS049号）可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

固废处理措施

项目固体废弃物主要分为生活垃圾，一般固废、危险废物。

（1）生活垃圾

生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运处置。污水处理站污泥定期委托环卫部门清掏处理。

（2）一般固废

边角料、废屑、废内饰及座椅配件、废包装材料、打磨粉尘通过采取分类收集、暂存，外售至废品回收公司进行综合利用。

（3）危险废物

废漆渣废布、废原料桶、废砂纸、废弃电瓶、废弃电子件、废机油等，危险废物均暂存在危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位安全处置。

综合结论

通过调查和现场检测，本项目满足以下条件：

（1）项目不存在重大的环境影响问题；

（2）环保措施已落实，环保设施已建成并投入正常使用；

综上所诉，重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程在运营初期采取了有效的污染防治措施，相关污染控制措施已落实，污染物达标排放，建议通过对该项目竣工环境保护验收。

建议及要求

加强环保设施的日常管理，保证环保设施正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

# 附录

附件

附件1：重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

附件2：“三同时”验收登记表

附件3：竣工验收监测报告

附件4：危废处置协议

附件5：排污许可证

附件6：樱花湖南侧弃土场本底数据采集项目地下水委托检测报告

附件7：关于重庆机场集团西区机库喷漆房排放的情况说明

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目污水管网图

附图3：项目总平面布置图